MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : 	AMPLIAÇÃO E REFORMA.

ESCOLA MUNICIPAL – CEI  DONA ENRIQUETA TERENCE.

RUA:  – PROF ª STELLA AFFINI GAJARDONI Nº 1312.

VILA ISABEL MARIN.

CONSTRUÇÃO 5 SALAS DE AULA, 2 SANITÁRIOS, PÁTEO E SOLÁRIO.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO (AMPLIADA): 432,07 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO (REFORMADA): 439,43 m²

MURO DE DIVISA E TELA (GRADIL) DE DIVISA:216,90m

ÁREA DO TERRENO: 3.989,10m²

MUNICÍPIO DE BIRIGUI – SP (MAIO 2011)

Serviços Preliminares:

Deverá ser previsto no canteiro de obras, barracos para guarda de materiais e equipamentos, escritório para fiscalização e demais dependências que a empreiteira achar necessário para o bom desempenho da obra. Deverão ser executado ponto de energia provisória, bem como as ligações de água e esgoto para uso interno da obra.

Sinalizar e proteger locais, onde estão sendo executados os serviços, a fim de proteger alunos de eventuais acidentes.

Tapume de madeira compensado e estrutura de sarrafos e pontaletes para dar sustentação ao fechamento, isolar os locais de trabalho para evitar acesso de crianças.

Fechamento com tela e pontaletes de madeira, no local onde será executado muro de arrimo, usar parte da calçada, isolar os locais de trabalho para evitar acesso de pessoas estranha nas dependências da obra e escola.

Equipamentos de proteção individual serão obrigatórios, seguir rigorosamente as leis e normas que regem o item “Segurança do Trabalho”.

Raspagem e limpeza do terreno (retirada da camada de terra vegetal e cortes de árvore e arbustos),corte e aterro com compactação, nas cotas determinadas em projetos.

Gabaritos de madeira (pinus) para locação dos serviços a serem executados.

Retirar todo alambrado existe no local para a execução do muro de arrimo e muro de divisa sem arrimo, demolir fundação do alambrado, o que não será necessário para a instalação da tela tipo gradilfor ou similar.

Demolição da alvenaria tijolos comum, parede que divide berçário e mureta do solário.

Demolição de piso externo existente na ampliação do galpão e passeio próximo a construção nova .

Retirada de entulhos com serviços de caçambas alugadas.

Fundações:

Locação: Locação dos Serviços a serem executados (áreas ampliadas).

Fundação: Estacas moldadas in-loco com diâmetro de 0,25m e comprimentos de 8,00m e 5,00m, armadas conforme projeto fundação. Blocos em concreto armado, quantidades e ferragens, conforme projeto de fundação, as fôrmas serão em madeiras de pinus (madeira de reflorestamento).

Baldrames em concreto armado, quantidades e ferragens, conforme projeto de fundação, as formas serão em madeiras de pinus  ( madeira de reflorestamento).

Alvenaria de embasamentos em tijolos maciços comum, com uma altura de 0,25m, para facilitar passagens de tubulações de esgoto, água fria e elétrica. Na parte superior da alvenaria de embasamento, e 0,20m nas duas laterais, serão impermeabilizadas com três demãos de impermeabilizante (cimento polimérico), aplicação conforme orientação do fabricante.

Muro de Arrimo:

Estacas moldadas in-loco armadas, vigas de travamento inferior e superior, fechamento em alvenaria de tijolos comum de 1 vez, impermeabilização com cimento polimérico aplicação 3 demãos, revestimentos massa de cimento no lado interno da impermeabilização e massa mista no lado externo.

Estrutura:

Pilares em concreto armado, vigas superior em concreto armado, conforme projeto estrutural, as fôrmas serão em madeira comum pinus, formas em compensado plastificado nas vigas do galpão com espessuras compatíveis com as dimensões das peças a serem executadas, as madeira para os travamentos e escoramentos das formas (sarrafos e pontaletes), serão em pinus, ou eucalipto para o escoramento, madeira de reflorestamento.

Laje pré-moldada inclinada acompanhando características e padrão existente, com resistência para vencer vãos.

Aterro Mecanizado.

Aterro compactado mecanizado, no local das ampliações, acompanharem níveis e cotas no projeto de arquitetura

Muros de Divisa:

Muro de divisa acima do muro de arrimo, altura 2,20 m em alvenaria de tijolos comum, pilares 0,30 m de espaçados conforme pilares do arrimo.

Vigas seca com ferro Ca 50 - 6,3mm e massa de cimento 3:1, na altura de 1,10m e respaldo ( ultima fiada de tijolo ).

Revestimentos nas duas faces chapisco e massa mista, acabamento na parte superior com pingadeira moldada in-loco espessura 4 cm e 2 cm de pingadeira em ambos os lados, armadas com 3 ferro Ca 50 6,3mm e estribos Ca 60 4,2mm a cada 0,25m.

Muro de divisa sem muro de arrimo, altura 2,50 m em alvenaria de bloco de concreto, acabamento na parte superior com pingadeira moldada in-loco espessura 4 cm e 2 cm de pingadeira em ambos os lados, armadas com 3 ferro Ca 50 6,3mm e estribos Ca 60 4,2mm a cada 0,25m. Fundação e pilares indicados em projeto estrutural.

Cobertura.

Cobertura da parte ampliada das salas de aula e galpão, serão em madeira de primeira qualidade com resistência para telhado, as telhas serão de fibrocimento ondulada de 6mm de espessura, fixação e recobrimento de acordo com normas técnicas de execução. Fixação do madeiramento com a laje e vigas, serão através de ferros chatos 2” x 3/8 de espessuras fixados na ocasião da concretagem das vigas e lajes, a fixação da viga de madeira com o suporte de espera, será através de parafusos cabeça sextavada ½”.As emendas da vigas serão através de peças especiais em chapa de ferro chato 2”x 5/16”e parafusos cabeça sextavada 3/8”.

Esquadrias de Ferro:

Caixilhos basculantes e portas de ferro, detalhes e perfis conforme existente, as dimensões e locais estão no projeto de arquitetura.

Esquadrias de Madeira:

Batentes de madeira maciça de boa qualidade, portas madeira encabeçada com acabamento para receber pintura, as ferragens cromada conforme existente.

Esquadrias de PVC:

Portas em PVC sanfona das na cor branca, serão instaladas nos Box dos sanitários.

Alvenaria.

Alvenaria de Blocos Cerâmicos 1vez (largura 19 cm) na parede que divide os sanitários para facilitar passagens de tubulações de água fria e esgoto, o restantes das paredes serão de blocos cerâmicos ½ vez (largura de 9 cm), elementos vazados em concreto com ventilação permanente, serão usados na circulação em frente salas de aula conforme projeto de arquitetura, o modelo será aprovado pela fiscalização e direção da escola.

Revestimentos de Paredes.

Chapisco de cimento e areia 1:3 em todas as alvenarias.

Massa mista forte de cimento nos locais onde serão assentados azulejos.

Massa mista no restante das alvenarias.

Azulejos brancos de primeira qualidade (0,20 x 0,20m) em Banheiros e outros locais indicados em Planta Arquitetônica.

Pastilhas (cor a definir) de primeira qualidade (0,10x0,10m) em Corredores e Refeitório indicados em projeto.

Cantoneira de alumínio sextavada de embutir nos cantos de paredes onde for necessário.

Divisórias do sanitário granito cinza altura 1,80 m.

Observação: ver legenda de Acabamentos em Projeto Arquitetônico.

Revestimentos de Pisos.

Para todos os locais mostrados em planta que terão o piso modificado (ex. banheiros – piso demolido) ou que ainda serão construídos. No piso deverá ser feito um acerto manual do solo, reposição de terra onde for necessário, compactação manual e mecanizada, lastro de brita com 3 cm de espessura, concreto Fck 20 Mpa com 6cm de espessura, massa de regularização cimento e areia 1:3.

Para que possa ser feito nos locais indicados em projeto o piso de granilite com grana, dilatação e cor conforme o existente, depois de pronto e na entrega da obra o piso de granilite será limpo para poder receber resina acrílica para proteção.

E ainda, para que possa receber o piso cerâmico PI-5 nos locais mostrados em planta.  O piso das calçadas externa de proteção das paredes, serão preparados conforme os pisos internos, lastro de concreto Fck 15 mpa com 5 cm de espessura e massa de cimento desempenado manualmente no traço 1:3 cimento e areia com dilatação feita com disco diamantado a cada 2,50 m.

Observação: ver legenda de Acabamentos em Projeto Arquitetônico.

Vidros:

Vidros fantasia 3 mm nos sanitários e vidros lisos nas salas de aula conforme existente.

Pintura.

Todas as dependências existentes e a construir serão pintadas de acordo com padrão existente: látex pva nas paredes internas acima das barras impermeáveis, (azulejos e barrado com esmalte). Parede externa látex acrílico, esmalte sobre esquadrias de ferro e madeira, esmalte sobre madeiramento da cobertura na área dos solários e galpão existente.

Hidráulica.

Esgoto: redes de esgoto em tubos PVC rígidas nas bitolas definidas em projeto, caixa de inspeção em alvenaria PVC, caixa sifonada 150 x 50 com grelha cromada e dispositivo de fechamento, será feito um ligação nova na rede publica, motivo da ligação posição dos banheiros em  relação da divisa da rua.

Água fria: rede água em tubos PVC marrom rígidos nas bitolas definas em projeto, alimentação será através da caixa d água existente.

Louças e metais: Bacia sanitária de louça branca completa com acessórios, lavatório de louça branca com coluna completo com acessórios, papeleiras, saboneteiras e porta toalha em metal cromado.

Observação: as louças dos novos banheiros foram consideradas como louças infantis, portanto caso haja alguma mudança quanto a isso a direção da escola deve estar de acordo. Deverá ser feita uma revisão nos sanitários existentes.

Elétrica.

Foram previstos pontos de luz no teto nos diversos locais  conforme projeto.

Foram Previstos pontos de interruptores e Tomadas, conforme existente  e projeto existente.

Serão utilizadas caixas de pvc e eletrodutos flexíveis com as bitolas necessárias e especificadas  Deverá interligar a carga da ampliação no quadro existente por meio de circuito separado. Todos os pontos de lógica deverão ser aterrados com haste terra cooperweld 2,40 mts. Será instalado quadro de luz e força (QLF1), trifásico para atender a ampliação conforme projeto, com alimentação saindo da medição, cabo 25mm2, será também instalado na medição disjuntor trifásico de 80 A, norma DIN para proteger o alimentador. Será também instalado na sala de informática quadro de energia (QE) para atender as tomadas dos computadores impressoras, sendo que a alimentação sairá do QLF1, não dever ser compartilhado na mesma tubulação: energia elétrica, telefone e cabos de lógica.

Para atender os pontos da rede de lógica serão instalados tubulação e caixa de saídas interligadas.

Vide detalhe A.

Observação: será instalada cerca elétrica energizada nos muros de divisa e telas de divisa obedecendo a altura mínima contra acidentes, e ainda deverá ser instalada sirene anti-furto.

Limpeza e verificação final.

Retirada de entulho durante execução dos serviços através de caçambas alugadas, manterem local de trabalho limpo de entulhos.

Após o término dos serviços serão efetuados testes na parte, Instalações Elétricas e Hidráulicas, corrigindo os prováveis problemas e só assim será executada uma limpeza geral para entrega da Obra.

PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI

Sr. WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ARQº. MILTON LOT JUNIOR

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROFª. SÔNIA REGINA GUARALDO

AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR

CREA-SP: 0600880172