MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MELHORIAS NAS UNIDADES DE PRÉ–TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  DO MUNICÍPIO DE  BIRIGUI/SP

Local: Estrada Municipal BGI – 020, Km 06 – Bairro Baixotes

Anexos à Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB e Sistema de Gradeamento Médio e Desarenação a montante das Lagoas Anaeróbias.

Cidade : BIRIGUI / SP

- Unidade de Pré – Tratamento 01 (gradeamento grosseiro) a montante da Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB

A unidade de pré-tratamento 01 está localizada na chegada do esgoto bruto da ETE, a montante da Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB, e tem a função de regular a vazão e o nível do esgoto bruto na entrada da mesma e o gradeamento do mesmo, de forma a retirar os resíduos sólidos grosseiros.

Esta unidade é constituída de um canal de entrada de esgoto bruto com fluxo controlado por uma comporta de fundo de canal com diâmetro de 800 mm com manobra manual através de haste e volante, onde é feito o gradeamento grosseiro através de uma grade de ferro com limpeza manual.

Para melhorar a operação deste conjunto, tornando-o mais ágil, eficiente e seguro, existe a necessidade de se fazer a instalação de uma grade mecanizada, sendo necessários para isso a execução dos seguintes serviços :

1.1 	Fornecimento e Instalação de uma Grade de Barra mecanizadas tipo 4 cabos

Fornecimento e Instalação de Grade de Barra mecanizadas tipo 4 cabos, Instalação Vertical, Largura de canal 1,70m, Altura total canal 4,17m, Espaçamento 80mm

1.2 	Fornecimento e Instalação de Rosca Transportadora de Detritos – transporte de resíduos retidos na grade.

Os detritos provenientes do sistema de gradeamento serão direcionados a um ponto único, para posterior descarte, e deverá ser montado com o seguinte equipamento:

Rosca transportadora de detritos estruturada com proteção lateral em chapa galvanizada, com comprimento de 4,0m adequado as dimensões do canal.

- Unidade de Pré – Tratamento 02 (gradeamento médio e desarenação) a montante das Lagoas Anaeróbias

A unidade de pré-tratamento 02 está localizada na chegada do esgoto recalcado pela EEEB, a montante das Lagoas Anaeróbias LA-01 e LA-02, e tem a função de realizar o gradeamento médio e desarenação do esgoto afluente, de forma a retirar os resíduos sólidos mais finos.

Esta unidade é constituída de uma caixa de chegada do esgoto bruto recalcado pela EEEB, seguida por dois canais onde ficam as grades médias e dois sistemas de desarenação. Uma das grades médias é do tipo “Cremalheira” com limpeza mecanizada e a outra é de ferro com limpeza manual, o transporte dos resíduos retirados das grades para as caçambas é feito manualmente, sendo que o controle do fluxo do esgoto através dos canais é feito por ‘Stop Logs” com acionamento manual.

Para melhorar a operação deste conjunto, tornando-o mais ágil, eficiente e seguro, existe a necessidade de substituir os “Stop Logs” de acionamento manual por outros de acionamento mecanizado através de haste e volante com alça de suporte, instalar mais uma grade do tipo “Cremalheira” com limpeza mecanizada e uma esteira mecanizada para transporte dos resíduos retirados das duas grades médias que deverão funcionar alternadamente, sendo necessários para isso a execução dos seguintes serviços:

2.1 	Instalação de “Stop Logs” em PRFV com alça, haste e volante de manobra

Deverão ser instalados 06 peças de comporta do tipo “Stop Log”, quadro e gaveta em PRFV, pedestal e haste em aço inox AISI 304 e volante, de acordo com as dimensões da seção transversal onde cada um será instalado, conforme indicado no projeto.

2.2 	Fornecimento e instalação de equipamento de gradeamento médio mecanizado do tipo “Cremalheira”

Do lado direito no sentido do escoamento do esgoto afluente, deverá ser instalada uma grade média com barras retangulares de 3/8” x 1 ½” (9,5 x 38 mm), espaçadas cada 25 mm, inclinação de 80º com a horizontal e limpeza mecânica automática, do tipo “Cremalheira”, de acordo com as dimensões, etc, constantes do projeto.

2.3 	Fornecimento e Instalação de Rosca Transportadora de Detritos – transporte de resíduos retidos na grade.

Deve seguir as mesmas especificações do equipamento constante do item 1.2, deste Memorial Descritivo.

- Sinalização

O local da obra deverá ter sinalização durante 24 horas bem visível já no início dos trabalhos para se evitarem acidentes durante a execução da mesma.  A sinalização será de acordo com as normas vigentes.

Birigui, 05 de Abril de 2022.

MARCOS ANTONIO ALBANO

Diretor do Controle de Serviços de Água e Esgoto

ELCIO FERNANDES SANCHES

Eng.º Civil – CREA/SP: 0600668913

Responsável Técnico