SESPAE - SME

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução da instalação elétrica das entradas de energia elétrica, instalações elétricas da iluminação pública no canteiro central da Avenida São Francisco

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- GED – 5788 – CPFL - Paulista – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente;

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Poste do Canteiro Central

Luminária, corpo seção cilíndrica em Aço Inox, pintura eletroestática, com altura de 4 metros, com base(chumbadores). Difusor em acrílico cristal seção cilíndrica, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta, isento de bolhas e com espessura final uniforme para evitar distorções na curva fotométrica. Fonte de luz de tecnologia LED, óptica simétrica, com um fluxo luminoso mínimo de 3439 lumens, Temperatura de cor 4000K, alimentada a 220V/60Hz, com consumo máximo de 32W, eficácia luminosa dos LEDs mínima de 107 lm/W e eficácia global do bloco óptico mínimo de 100 lm/W, IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70. Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico (conceito LEDbox) que permita uma dissipação eficaz do calor, não comprometendo a eficiência e eficácia da fonte de luz, durante os anos de vida útil. Esta LEDbox deve possuir o índice de proteção IP67 e permitir uma fácil substituição, fixada apenas com 4 parafusos em aço inox. Driver IP67 com rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 20%, com uma intensidade de corrente de funcionamento inferior a 1050 mA, e um fator de potência igual ou superior a 0,98. Todas as ligações entre driver e LEDbox devem ser efetuadas com conector com selagem térmica e um plug-in macho-fêmea IP67. Garantia de todos os componentes superior a 3 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv.. Devem ser apresentados os relatórios de ensaios do bloco óptico: fotometria (laboratório acreditado no INMETRO), IP67 (laboratório acreditado no INMETRO) e relatório completo LM-80.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura ,

4.4 – Medição

Haverá quatro(4) medições ao longo da avenida, sendo estas instaladas em postes da CPFL de acordo com a Norma GED-5788 da CPFL Paulista.

Nota:
As mesmas já estão aprovadas junto a CPFL Paulista

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela firma licitante vencedora;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Sinalização do local;

- Retirada dos entulhos;

- Todos os equipamentos necessários para execução das obras;

- Recolhimento da ART de Execução;

- Pedido de Inspeção das entradas junto a CPFL Paulista.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica