MEMORIAL DESCRITIVO

Obra : CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Local : RUA ALDO CINQUINI, S/Nº

Área à Construir :  435,97 m².

Bairro : COLINAS PARK RESIDENCIAL II.

Município : BIRIGUI – SP.

Serviços Preliminares:

Inicialmente deverá ser executada uma raspagem com retirada de material orgânico do terreno, com espessura mínima de 10 cm, devendo este material ser transportado para bota fora, mais próximo do local da obra. Após a limpeza a empreiteira deverá solicitar a demarcação junto ao departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui; somente após a demarcação do terreno, a mesma poderá dar inicio aos serviços de construção da obra.

Deverá ser previsto no Canteiro de Obras, barracos para guarda de Materiais e Equipamentos, escritório para Fiscalização e demais dependências que a Empreiteira achar necessário para o bom desempenho da obra. Deverão ser executada Entrada de Energia Provisória, bem com as ligações de Água e Esgoto para uso interno da obra. Todos os Projetos Complementares necessários para execução da mesma, serão de responsabilidade da Firma Licitante vencedora, com  aprovação antecipada da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui, não se permitindo a execução de nenhum serviço, sem o visto deste Departamento.

Deverá ser previsto “Tapume” de fechamento do terreno para que fique a obra isolada de pessoas não pertencentes ao quadro de funcionários da empresa e ou da fiscalização, evitando-se assim riscos desnecessários.

A firma licitante vencedora deverá providenciar todos os Projetos Complementares para Execução da Obra, inclusive Bombeiros (SPCI) e Parar raios (SPDA) e submetê-los a apreciação do Depto. Técnico da Prefeitura Municipal de Birigui para que só assim se inicie a Obra.

Movimento de Terras:

Após a conclusão dos Projetos Complementares e de acordo com cotas do Projeto Arquitetônico, deverão ser executados os patamares definidos, cortes e aterros internos a Obra, bem como se necessário for aterro com materiais de empréstimo, será de responsabilidade da empreiteira. Nos aterros a compactação deverá ser de acordo com as Normas da ABNT, bem como a qualidade do material deverá ser apropriada para o fim a que se destina. Nos cortes se forem detectados materiais de má qualidade, os mesmos deverão ser retirados e substituídos por material de 1ª categoria e ser devidamente lançados e compactados com equipamentos apropriados. Em todos os locais necessários foram previstos em orçamento Muros de Arrimos, impermeabilizados.

Fundações:

As fundações deverão ser executadas de acordo com Projeto Estrutural, não cabendo a mesma pleitear nenhuma diferença em relação aos valores de orçamento. A Fundação prevista em Orçamento foi de estacas Moldadas In-Loco ø 32 cm,  parcialmente armadas c/ Capac. 6 Ton, Aço Ca- 50 A, o Concreto foi Fck- 20 Mpa, com Slump 5 cm (± 1 cm), com blocos  de transmissão e Vigas Baldrames, executadas com forma de tábuas de Pinho (ou similar) de boa qualidade, devendo as mesmas estarem alinhadas e niveladas de acordo com as cotas de Nível de Projeto a ser definido. Sobre as Vigas Baldrames foi previsto alvenaria de Embasamento com tijolos comuns, na altura mínima de 30 cm, devidamente revestida e impermeabilizada com produto de comprovada qualidade. Deverá ser efetuado um reaterro Interno apiloado, após a execução da impermeabilização da alvenaria de embasamento. Poderá ser apresentado Projeto alternativo  desde que não seja pleiteado  diferenças a maior sobre os valores orçados.

Estrutura de Concreto:

Toda estrutura deverá ser executada em Concreto-Armado sendo com Formas de Madeirite resinado espessura mínima de 12 mm, devidamente travadas e escoradas para que se permita um perfeito acabamento das peças estruturais.  A parte das Vigas, Vigas secas, Pilares, e oitões (de acordo com Proj. Arquitetônico) e de toda parte estrutural que ficar a vista, deverá ser em concreto aparente. O Concreto a ser utilizado será o Fck- 25 Mpa, o Aço CA- 50, e ambos deverão ser utilizados dentro das Normas Técnicas da ABNT. Nos Locais indicados em Planta de Arquitetura  (Beiral) deverá ser executado  Lajes de Forro Tipo B-11, Sc-200 kgf/m2, com capeamento mínimo de 4 cm,,  devidamente instalada com sua ferragem Negativa. A Mesma deverá ser escorada através de pontaletes, de Madeira 8x8 cm devidamente travados. O Concreto deverá ser corretamente adensado de modo a não apresentarem falhas de concretagem. O Uso de aditivos somente poderá ser aplicado se houver a concordância da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Birigui. Sobre e sob os vãos de Caixilhos,  Portas e elementos vazados deverão ser executados Vergas, contra vergas e ou canaletas armadas, evitando-se assim fissuras futuras. Toda estrutura deverá ser travada, alinhada e prumada antes da sua concretagem.

Alvenaria de Fechamento:

Toda alvenaria deverá ser em blocos Cerâmicos, de 8 Furos com dimensões mínimas de 12 x 19 x 19 cm, ou Blocos cerâmicos 12 x 14 x 23,5 cm com 6 furos, e assentados conforme indicado em Projeto Arquitetônico (Observar o Proj Estrutural) assentados com massa de cimento, cal e areia no traço apropriado.. Deverão seguir conf. Projeto de Arquitetura, Bancadas de Granito cinza Andorinha com cubas de louça e ou aço inoxidável como também Prateleiras em concreto armado aparentes.

As Divisórias dos Sanitários, serão de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15 cm de 1ª qualidade, rejuntado com rejunte branco.

Estrutura Metálica de Cobertura:

Deverá ser em Perfis U (secção mínima de 100x40x3,2 mm) Aço Dobrado em Tesoura, protegidas com zarcão e pintadas com esmalte sintético em 2 demãos , na cor a ser definida pela fiscalização da PMB, enterçados com Perfil G de no mínimo 75x40x15 mm # 3.2 mm, devidamente soldadas e alinhadas conforme as Normas correlatas. A cobertura será  com telhas de zinco alumínio, tipo trapezoidal com inclinação de 12 % , exceto Local onde o pé direito for duplo, a estrutura será com Pórtico em perfil de Chapa fechado Conforme projeto Arquitetura, as Telhas serão do Tipo Alumínio Zincado Trapezoidal em Aço com Espessura 0,43mm – Inclinação de 12 %, devidamente fixadas com Parafusos e vedações apropriadas.

As calhas, Contra Rufos e Rufos Pingadeira  a serem utilizados deverão ser em Chapas Galv. # 24 com dimensões a serem definidas em Projeto de Estrutura metálica a ser apresentado pela empreiteira, e aprovado pela Fiscalização da PMB. Deverá ser dimensionado as descidas de Águas Pluviais para os Telhados, não devendo ser menor de 1 de 100 mm para cada 70 m2 (Setenta) metros quadrados de Telhado. As mesmas deverão ser de PVC no mínimo de 100 mm embutidas e as aparentes deverão ser em PVC Série R, todas descarregando em Caixas de captação de Águas Pluviais com grelhas em ferro Chato devidamente tratado contra corrosão.

Revestimentos:

Paredes e Tetos:

Nos locais indicados em Projeto de Arquitetura e citado acima (Lajes do Beiral), serão aplicados Chapisco no traço 1:3 e posteriormente emboço (Massa Mista) no traço 1: 4,5, para receber pintura látex.

Em todos os locais indicados em Projeto serão aplicados Chapisco no traço 1:3 e Massa de Cimento e Areia, para posterior aplicação de Azulejos Branco 15x15 cm de Boa qualidade com PEI-5, até a altura de 2m, assentados junta a prumo com argamassa de cimento colante. Deverão ser instaladas Cantoneiras de alumínio tipo sextavadas até a altura do azulejo ou em qualquer quina viva com este acabamento. O mesmo deverá ser rejuntado com cimento branco e ou na cor a ser definida pelo Arquiteto da Obra.

Deverá ser instalado forro de PVC réguas de 200 x 10 mm com seus respectivos acabamentos e estrutura auxiliar de fixação em todas as dependências previstas em Projeto Arquitetônico.

Pisos:

Em todos os locais serão executados pisos devidamente compactados e nivelados, Lastro de Concreto 6 cm e Massa de Regularização, nos locais onde serão executados Pisos Cerâmicos PEI-5 na Cor Aprovada pela Fiscalização. Nos locais com acesso para veículos o lastro de concreto Fck- 20 Mpa terá uma espessura de 10 cm com tela de Aço Soldada tipo Q-92 (4.2 mm c/ 15 cm), No passeio, lastro de Concreto Fck-20 Mpa de 6cm de Espessura Desempenado, devendo o mesmo ser executado as dilatações evitando-se assim trincas indesejáveis. Nos locais de encontro de pisos diferentes deverá ser previstas Soleiras de Granito cinza Andorinha na espessura das paredes. As Calçadas externas e de contorno ao prédio será em concreto desempenado esp.- 7 cm.

Nos passeios públicos deverão ser previstos lajotas de concreto 30x30 x 2,5 cm decorada, sendo que no pátio de estacionamento para veículos  prever um lastro de britas espessura de 3 cm .

Esquadrias:

que a água escoe, a espessura do Peitoril (pingadeira) deve ter a dimensão ideal, para que a água não escoe pela parede.

Ferro:

As esquadrias de ferro serão do tipo basculante quadriculado de boa qualidade, em perfis laminados e ou chapas dobradas com espessura necessária para uma boa resistência e aprovados pela fiscalização da PMB. Todos os caixilhos deverão receber tratamento antiferruginoso em duas demãos

após lixamento e emassamento para correção das imperfeições da Solda. As ferragens deverão ser Internas e Externas do tipo Cilindro de boa qualidade. Os portões e Portas de Chapa deverão ser fechados com trincos e porta cadeados, nas dimensões previstas em Projeto Arquitetônico.

Madeira e Outros:

As Portas do Sanitário serão em madeira próprias para pintura. As ferragens deverão ser tipo tranqueta de boa qualidade.

As Portas dos Demais Ambientes Serão em Madeira Encabeçado de Boa Qualidade para Receber Pintura Esmalte com Emassamento a óleo, completas com fechadura. Nos Sanitários para Deficientes Serão Instaladas conjunto de barras de apoio e segurança.

Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Louças e Metais:

Deverá ser Instalado na Obra um Abrigo p/ Hidrômetro de 1” com laje de concreto e Porta Veneziana de Chapa de ferro, conf. A ser determinada em Projeto Hidráulico.

A obra será abastecida por 04 Caixas d’água de Polietileno com tampa e capacidade de 1.000 litros.  Deverá ser instaladas pias de granito com cubas em aço inox , nas dimensões e quantidades constantes do projeto de layout , com a cor a ser definida pela PMB.

A rede de Água Fria deverá obedecer as Normas da ABNT e da Concessionária Local, devendo ser em PVC Marrom de boa qualidade, registros brutos e cromados, tanques de louça, torneiras de lavagem, lavatórios e vasos de louça e cozinha, conforme Projeto a ser Elaborado pela empreiteira e aprovado pelo Depto. de Obras da PMB.  No Final da Obra deverá ser efetuada a ligação definitiva da Água junto ao órgão competente.

Sistema de Ar Comprimido e Oxigênio

Deverá ser executado as tubulações básicas para fornecimento de Ar e Oxigênio em ambientes pré determinados em projeto Arquitetura

Sistema de Abastecimento de GLP

Deverá ser previsto tubulações de cobre classe E 15 para GLP, parando no ponto com cotovelo e plug.

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio:

Deverá ser prevista a reserva de água para rede de Incêndio, juntamente com as Caixas D’água a serem previstas no Projeto. Deverá conter além da reserva, todo sistema de rede de Combate a Incêndio (Hidrantes, mangueiras, etc), sistema de Alarme e Iluminação de Incêndio com sinalizações e Extintores. Este Projeto deverá ser executado dentro das Normas de Prevenção e Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros.

Rede de Esgoto e Águas Servidas:

A rede de esgoto e águas servidas deverá ser em PVC Branco de Boa qualidade, com dimensões apropriadas para cada setor e utilização. Também deverão obedecer as Normas da ABNT e da Concessionária local. As louças (Vasos Sanitários, Cubas p/ Lavatórios, Lavatórios com coluna, Mictórios de Louças, Bebedouros coletivos revestidos com azulejos e torneiras cromadas, deverão ser de boa qualidade, bem como os metais e acessórios. Deverão ser previstas caixas de Inspeção para eventuais manutenções. A mesma deverá ser ligada a rede Municipal para a entrega definitiva.

Em Todos os ambientes deverão ser instalados caixas Sifonada com grelha cromado (tipo Vedação) para escoar água de lavagem e interligados a rede coletora.

Rede de Águas Pluviais:

A rede de Águas Pluviais deverá ser em PVC Branco de boa qualidade, interligas por caixas de Captação com grelhas de ferro Chato, canaletas de captação e interligadas a rede Municipal, até a entrega da Obra.

Instalações Elétricas, Telecomunicações e Informática:

A entrada de energia será em média tensão, classe 15kv, de acordo com as normas vigentes da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, sendo que o custo de melhoramento de rede correrá por conta e risco da firma licitante vencedora.

Deverá haver um quadro de distribuição geral, sendo que este ficará alojado se possível dentro da cabine de força ou do lado de fora da mesma. Deste sairão os alimentadores dos quadros de distribuição de força e luz das unidades. Os cabos deverão ser do tipo extra flexível isolação de 0,6/1,0 kV.

.

Os quadros de distribuição interna de força e luz deverão ter barramento de cobre, ter barramento separados de neutro e terra, padrão Norma DIN.

Os cabos dos circuitos deverão ser do tipo extra flexível, isolação 750V, sendo que os circuitos deverão obedecer o seguinte padrão de cor:

- fase – 	cor preta

- neutro – 	azul-claro

- terra – 	verde-amarelo

- retorno – 	vermelho

Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T.

O circuito das tomadas da cozinha deverá ter proteção através de DR.

Cada circuito não poderá ter uma potência superior que 1200VA, sendo que a bitola mínima de cada circuito deverá ser de 2,5 mm².

Os circuitos de tomadas deverão ser independentes dos circuitos de iluminação.

Cada circuito deverá ter ser próprio condutor neutro e terra, sendo estes nas mesmas bitolas da fase de seu respectivo circuito.

A iluminação das salas deverá ser acionada dentro da mesma através de interruptores , na quantidade mínima de 18 luminárias completas de 2 x 20 w e 34 luminárias completas de 2 x 40 w.

Deverá ser previsto instalação de ar condicionado do tipo Split em 12 pontos.

Deverão ser previsto ventiladores de teto, em 10 ( dez ) ambientes definidos pela PMB.

O projeto de luminotéca deverá obedecer a Norma da ABNT – NBR 5413 (Iluminância Interiores)- Abril/1.992

O projeto de parar raio deverá obedecer a Norma da ABNT – NBR 5419 –(Proteção de Estruturas contra descargas Atmosféricas)-Fev/2001

O projeto elétrico deverá obedecer a Norma da ABNT – NBR5410 – Setembro/2.004.

Para fixação das luminárias e ventiladores deverá ser utilizadas eletro calhas galvanizadas a fogo ou tubos galvanizados eletrolíticos com seus respectivos acessórios. O dimensionamento de a mesma ficar por conta do projetista do projeto elétrico.

Os Eletrodutos flexível de PVC deverão ter parede lisa e de no mínimo de 3mm de espessura. “O diâmetro mínimo a ser utilizado deverá ser de ø ¾”, sendo que estes deverão estar a uma profundidade mínima de 60cm e envelopado em concreto de no mínimo 5cm – Fck 15Mpa.

Deverá ser previsto pontos de lógicas nos setores administrativos além da sala de Consultórios. Este sistema deverá ser interligado entre si. Prever também no projeto a interligação desta unidade Saúde com a rede municipal de Saúde

Os cabos de rede deverão ser passados pela firma licitante vencedora, bem como a clipagem dos pontos. Deverá ser usados terminais RJ45.

Para os pontos de telefone deverá ser utilizados terminais RJ11.

Nota – o projeto de lógica deverá ser apresentado para aprovação junto ao departamento de informática da Secretaria de Saúde.

Vidros:

Os vidros serão do tipo pontilhado esp.- 4 mm assentados com 2 demãos de massa em todos os caixilhos. As Portas de vidro temperado  10 mm pontilhado, completas com ferragens (Molas e Puxadores  Cromados).

Pintura:

Toda estrutura metálica aparente deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, após aplicação de pintura antiferruginoso (Pontos esfolados pelo manuseio) em duas demãos.

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte sintético em duas demãos após aplicação de pintura antiferruginoso (manuseio das peças), e as de madeira Verniz.

As paredes internas será aplicada 2 demão de massa PVA e após lixamento 2 demãos de Látex.

A Pintura Externa será aplicada Textura Acrílica no mínimo 2 demãos.

Obs.: As cores serão definidas pela Secretaria de Obras.

Serviços Complementares:

Balcão de Atendimento Recepção/Cozinha/Esterilização.

Será efetuada em alvenaria de tijolos comuns espessura de 25 cm, devidamente revestido com pastilhas 10x10 cm, com tampo de granito e cubas conforme especificado.

Muros e Grades:

Deverá ser executado muro divisório com altura de 220 cm com blocos de concreto de 14x19x39 cm. Estrutural com canaletas intermediária e superior.

Nas áreas externas indicadas deverá ser ajardinada com gramas e arbustos com tamanhos

Variável de 70 cm a 200 cm em  quantidades especificadas em Planilha Orçamentária.

Verificação Final e Limpeza:

Após o término dos serviços serão efetuados testes na parte Hidráulica, rede de Incêndio, Instalações Elétricas, Telefonia e Informática, corrigindo os prováveis problemas e só assim será executada uma limpeza geral para entrega da Obra.

Birigui – SP ,  04  de Abril de  2012 .

Arq. MILTON LOT JUNIOR62

Secretário de Obras