SESPAE - SME

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução da instalação elétrica das entradas de energia elétrica, instalações elétricas da iluminação pública no canteiro central da Avenida São Francisco

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- GED – 5788 – CPFL - Paulista – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente;

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Poste do Canteiro Central

- Estes serão instalados de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura;

- Os postes serão metálico, galvanizado à fogo, do tipo engastado, cônico reto, altura livre do solo – 4m, topo 60mm;

- Todos os postes deverão ser aterrados;

- Os postes serão equipados com suporte para duas pétalas em 180º para topo de poste 60mm.

Nota:

Caso haja necessidade em campo da alteração da instalação dos postes, está só poderá ser feita após autorização do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

4.2 – Luminárias

- Potência máxima: 40W;

- Fluxo luminoso mínimo: 4.000 lm

- Leds: deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitidos leds do tipo Low Power ou COB

- Corpo: em liga alumínio injetado a alta pressão com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza

- Lente: PMMA

- Refrator em vidro plano temperado ou polímero (Para qualquer material em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator e lentes, deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um tempo de exposição de 2016h).

- Alimentação / Frequência: 120~240V; 50/60Hz

- Fator de potência mínimo: 0,92

- IRC: ≥70

- Temperatura de Cor: 4000K (± 300K)

- Distribuição Transversal: Tipo I

- Distribuição Longitudinal: Média

- Controle de Distribuição Luminosa: Totalmente Limitada

- Grau de proteção Total: IP-66 (no mínimo), tanto para o conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)

- Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: deverá ocorrer pela parte superior da luminária, evitando assim quaisquer riscos de quedas de componentes (driver / DPS) durante o seu processo de manutenção

- Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de insetos. A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos equipamentos, proporcionando manutenção conveniente, confiável, rápida e segura, sem perda de vedação e grau de proteção

- Condição de operação: Temperatura – 5ºC +50ºC (no mínimo)

- Vida útil: 60.000 horas (no mínimo)

- Fonte: integrada

- Driver: dimerizável com tecnologia 1-10V ou DALI

- Possuir DPS – Dispositivo de proteção contra surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA

- Acionamento: sistema de telegestão – tomada 7 pinos

- Garantia: 5 anos (no mínimo)

Notas:

Incialmente as luminárias deverão ser fornecidas com o fotocélula de três(3) pinos

As licitantes deverão declarar em suas propostas a marca/modelo das luminárias LED ofertadas, bem como deverão apresentar:

1) Certificado de Conformidade vigente emitido por Organismo de Certificação e com a chancela do INMETRO,  que comprove que as luminárias ofertadas já estão certificadas conforme PORTARIA 20 INMETRO;

2) Cópia da publicação no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp), mencionando as marcas e modelos ofertados pela licitante;

3) Registros, também emitidos pelo INMETRO, das marcas/modelos ofertados.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura ,

4.4 – Medição

Haverá quatro(4) medições ao longo da avenida, sendo estas instaladas em postes da CPFL de acordo com a Norma GED-5788 da CPFL Paulista.

Nota:
A aprovação das mesmas junto a CPFL Paulista será por conta da Prefeitura Municipal.

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela firma licitante vencedora;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Sinalização do local;

- Retirada dos entulhos;

- Todos os equipamentos necessários para execução das obras;

- Recolhimento da ART de Execução;

- Pedido de Inspeção das entradas junto a CPFL Paulista;

- Os projetos referentes a instalação de medição com lente em postes da CPFL Paulista já estão aprovados juntos a mesma, necessitando somente realizar o pedido de inspeção e ligação junto a mesma após sua execução

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica