MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução da instalação elétrica das entradas de energia elétrica, instalações elétricas da iluminação pública no canteiro central da Rua Antenor Clarindo

2 – Norma e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas a seguinte norma:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Poste do Canteiro Central

- Estes serão instalados de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura;

- Os postes serão metálico, galvanizado à fogo, do tipo engastado, cônico reto, sendo que:

- Postes de altura livre do solo – 4m serão equipados com duas(2) luminárias, topo 60mm

- Postes de altura livre do solo – 6m serão equipados com quatro(4) luminárias, topo60mm ;

- Todos os postes deverão ser aterrados;

Nota:

Caso haja necessidade em campo da alteração da instalação dos postes, está só poderá ser feita após autorização do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

4.2 – Luminária

- Potência máxima: 40W;

- Fluxo luminoso mínimo: 4.000 lm

- Leds: deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitidos leds do tipo Low Power ou COB

- Corpo: em liga alumínio injetado a alta pressão com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza

- Lente: PMMA

- Refrator em vidro plano temperado ou polímero (Para qualquer material em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator e lentes, deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um tempo de exposição de 2016h).

- Alimentação / Frequência: 120~240V; 50/60Hz

- Fator de potência mínimo: 0,92

- IRC: ≥70

- Temperatura de Cor: 4000K (± 300K)

- Distribuição Transversal: Tipo II

- Distribuição Longitudinal: Média

- Controle de Distribuição Luminosa: Totalmente Limitada

- Grau de proteção Total: IP-66 (no mínimo), tanto para o conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS)

- Acesso ao alojamento para equipamentos auxiliares: deverá ocorrer pela parte superior da luminária, evitando assim quaisquer riscos de quedas de componentes (driver / DPS) durante o seu processo de manutenção

- Não deve possuir orifícios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam a entrada de insetos. A abertura e fechamento da luminária deve permitir fácil acesso aos equipamentos, proporcionando manutenção conveniente, confiável, rápida e segura, sem perda de vedação e grau de proteção

- Condição de operação: Temperatura – 5ºC +50ºC (no mínimo)

- Vida útil: 50.000 horas (no mínimo)

- Fonte: integrada

- Driver: dimerizável com tecnologia 1-10V ou DALI

- Possuir DPS – Dispositivo de proteção contra surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA

- Acionamento: sistema de telegestão – tomada 7 pinos

- Garantia: 5 anos (no mínimo)

NOTA – AS LUMINÁRIAS DEVERÃO VIR EQUIPADAS COM RELÉ FOTOCÉLULA DE 3 PINOS

REQUISITOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO PARA TODAS AS LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED:

As licitantes deverão declarar em suas propostas a marca/modelo das luminárias LED ofertadas, bem como deverão apresentar:

1) Registros emitidos pelo INMETRO, das marcas/modelos ofertados, de acordo com a Portaria 20.

2) Declaração de garantia total das Luminárias ofertadas, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos;

3) Catálogo ou ficha técnica das marcas/modelos ofertados.

4) Declaração da licitante de que os modelos/marcas ofertados atendem integralmente as especificações e exigências contidas no Edital e presente Termo de Referência, inclusive no atendimento de Normas vigentes aplicáveis e Portaria 20 - INMETRO.

É facultado à Comissão, esta Área Técnica ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e garantir o atendimento às especificações técnicas e aos parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital e presente Termo de Referência, vedada a inclusão posterior de documento ou informações que deveriam constar originalmente no processo.

Além dos documentos acima mencionados, as luminárias deverão atender integralmente as especificações contidas no presente edital.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura.

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela firma licitante vencedora;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Sinalização do local;

- Retirada dos entulhos;

- Todos os equipamentos necessários para execução das obras;

- Recolhimento da ART de Execução;

- Antes dos fechamentos das valas o Engenheiro responsável pela fiscalização da obra deverá ser chamada para inspecionar se a largura e profundidade da vala está de acordo como edital, bem como o lançamento do concreto na vala;

- Toda tubulação das caixas de passagens deverão ser calafetadas;

Os aterramentos dos postes do canteiro central deverão ficar a vista, na altura aproximada de 10cm acima do solo.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica