PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO – SESPAE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS  PRÉ-MOLDADAS PARA A FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR

LOCAL: 2º DISTRITO INDUSTRIAL ARMANDO PENTERICH – ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MOIMAZ NETO – BGI – 010 (PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MASSON), ESQUINA COM A AVENIDA PROJETADA “B” -  BIRIGUI – SP

Janeiro/2013

Revisão - 01

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – ABRIGO PROVISÓRIO E GUARDA DE EQUIPAMENTOS

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Birigui a indicação de local para o abrigo de materiais e ferramentas, bem como a guarda dos equipamentos.

1.2 – RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

Os serviços de raspagem e limpeza do terreno serão executados pela Prefeitura Municipal de Birigui.

1.3 – LOCAÇÃO DA OBRA

Os serviços de Locação das Estacas serão executados pela Prefeitura Municipal de Birigui.

1.4 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

1.4.1 – GENERALIDADES

A CONTRATADA se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto, tais como a "NR-16".

Fica estabelecido ainda que a Prefeitura Municipal de Birigui não poderá ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido durante os serviços de cravação das estacas.

1.4.2 – ESPECIFICAÇÃO

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.I.", tais como capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, além de outros que se fizerem indispensáveis.

1.4.3 – APLICAÇÃO

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nível de proteção necessário à execução da obra.

2 – FUNDAÇÃO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

EXECUÇÃO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

- Especificações gerais

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as prescrições contidas nas presentes especificações e Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A CONTRATADA executará os serviços com o fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra para a cravação das estacas pré-moldadas.

Ficará a cargo da CONTRATADA:

- Transporte e manutenção dos equipamentos;

- Mão de obra especializada para a execução dos serviços;

- Encargos decorrentes da mão de obra da empresa contratada;

- Fornecimento das estacas descarregadas ao lado do bate estacas;

- Fornecimento de gerador.

A CONTRATADA deverá apresentar a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART(s) do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução dos serviços.

2.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS.

Deverá ser prevista a mobilização e desmobilização da estrutura (equipamentos, ferramentas e pessoal) para a execução dos serviços.

2.2 – ESTACAS

a) Material:

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas para execução de fundações em estacas pré-moldadas de concreto.

Serão utilizadas 13 (treze) estacas pré-moldadas de concreto armado ou protendido, vibrado ou centrifugado, com seção de 17x17 cm ou similar, com carga admissível mínima de 30 t (trinta toneladas) conforme indicado no projeto de fundação do reservatório.

As estacas devem ser executadas com concreto adequado e submetidas à cura necessária para que possua resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio e da instalação, bem como resistência a eventuais solos agressivos, atendendo às normas NBR 6118 e NBR 9062. Em cada estaca deve constar a identificação da data de sua moldagem.

b) - Aceitação de estacas:

A CONTRATADA deverá fornecer Certificado de Resistência do Concreto utilizado nas estacas, à compressão, simples expedido por firma ou instituições aceita pela FISCALIZAÇÃO.

Serão consideradas defeituosas as estacas que apresentarem fissuras visíveis que se estendem por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusarem qualquer defeito que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, afete a sua resistência ou vida útil.

É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição das estacas consideradas defeituosas pela FISCALIZAÇÃO.

c) - Equipamentos de cravação:

Os equipamentos de cravação, acessórios e técnicas empregadas na cravação de estacas, deverão atender a esta especificação e serem previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

O equipamento, os acessórios e as técnicas de execução estarão sujeitos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, mesmo durante a cravação de estacas e, se necessário, poderão ser modificados para alcançar a penetração requerida ou para evitar quaisquer danos às estacas.

A cravação será executada por bate-estaca, cujo tipo e peso do martelo tiverem sido aprovados pela FISCALIZAÇÃO. De preferência, as estacas deverão ser cravadas com o tipo mais pesado de bate-estaca disponível e que possa garantir o máximo de cravação sem causar dano à mesma.

Quando for usado um martelo de gravidade, este deverá ter peso igual ao da estaca ou maior, sendo neste caso no máximo igual a 1,5 vezes o peso da mesma. Em qualquer caso, a altura da queda do martelo não deverá ser superior a 1,20m. O bate-estaca deve dispor de guias.

Outros equipamentos e instrumentos requeridos, aqui não descritos, deverão ser adequados para o uso pretendido e deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. O emprego de bate-estacas especiais só poderá ser feito após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

d) - Armazenamento e manuseio de estacas

O armazenamento e manuseio das estacas deverão ser feitos de modo a não causar flexões, provocar trincas ou quaisquer defeitos nas mesmas. Quando forem constatados defeitos nas estacas, a FISCALIZAÇÃO recusará as mesmas, que não poderão ser utilizadas, correndo por conta da CONTRATADA a substituição dos elementos recusados.

e) - Comprimento das estacas

O comprimento previsto das estacas, com base nos resultados das sondagens, indicado no Projeto Estrutural é de 20,00 metros.

f) - Cravação de estacas

A cravação será executada por bate estacas que forem previamente examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Quando a natureza de cravação for tal que ocasione avarias na cabeça das estacas, as mesmas deverão ser protegidas por um anel de aço.

Durante a cravação de estacas pré-moldadas de concreto, deverá ser usado um coxim adequado entre o cabeçote e a cabeça da estaca. A espessura do coxim deverá variar em função do bate-estaca e da resistência encontrada na cravação.

Quando necessário, deverá ser usado um coxim adicional. Os coxins deverão ser inspecionados regularmente, não devendo ser permitido o emprego de coxins que tenham perdido sua forma inicial e sua consistência natural.

Deverão ser tomadas precauções no sentido de evitar a ruptura da estaca ao atingir qualquer obstáculo que torne difícil a sua penetração. A critério da FISCALIZAÇÃO, esses obstáculos deverão ser removidos.

g) - Posicionamento

A estaca deve ser levantada e posicionada no piquete correspondente a seu diâmetro. Nesse momento é inserido o capacete metálico na extremidade superior da peça.

h)-Prumo
O procedimento obedece à seguinte ordem: primeiro, a torre do bate-estacas é aprumada, em seguida, apruma-se a estaca. Os prumos das faces frontal e lateral devem ser verificados.

i)-Marcas nas Estacas

Antes da cravação, realizar marcações distanciadas de 1 m em todo o comprimento da peça. Dessa forma, pode-se acompanhar o número de golpes dado pelo martelo a cada metro cravado. Essas informações são utilizadas para avaliação do desempenho do elemento de fundação e para a comparação com os dados obtidos nas sondagens.

j) - Registro de operações de cravação

A CONTRATADA deverá fazer um registro completo de cravação das estacas e fornecer uma via para a FISCALIZAÇÃO

k) - Corte e arrasamento das estacas:

Os serviços de corte e arrasamento das estacas nas cotas previstas no projeto será executado pela Prefeitura Municipal de Birigui.

l) - Emenda de estacas

As emendas das estacas deverão ser feitas com solda de acordo com os detalhes propostos pela CONTRATADA e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As emendas, qualquer que seja seu tipo de solda, deverão transmitir adequadamente os esforços totais previstos para as estacas.

Fissuras, desprendimentos de material, ou quaisquer outros sinais de defeitos na emenda serão motivo de rejeição. Se a emenda for danificada no reinicio da cravação deverá ser removida e refeita. O módulo superior da estaca deverá ser fabricado especialmente para essa finalidade.

3 – NORMAS TÉCNICAS

As recomendações contidas nas NBR 6122-Projeto e Execução de Fundações, últimas revisões, especificações e métodos em vigor, elaborados pela ABNT, quando aplicáveis, são consideradas parte integrante desta Especificação. Os casos omissos deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO.

Birigui/SP, 10 de Janeiro de 2.013

Cibele Shizue Tizura de Araújo

Engenheira Civil

Crea/SP: 5060456565