MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução das instalações elétricas das entradas de energia elétrica, instalações elétricas dos postes decorativos nas ruas.

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

- GED-13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição (CPFL – revisão 27/07/2009);

- GED 5788 – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente.(CPFL)

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Tubulações Elétricas

Estas serão do tipo subterrânea, instaladas junto a guia de sarjeta, cuja a largura e profundidade da vale deverá ser 20x 30cm, respectivamente.

Para abertura da vala, está deverá ser feito corte com máquina corta piso.

Nota:

As tubulações de travessia, entre um lado para outro, esta deverá ser envelopado em concreto, deixando um rebaixo de aproximadamente 2 cm para a reposição asfáltica.

4.2 – Poste Decorativo

Estes serão instalados de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura, e por ser de ferro, estes serão aterrados junto ao condutor terra que será instalado em todo o percurso da tubulação elétrica.

Ficará a cargo da empresa a montagem do poste decorativo, isto é, montagem e instalação da luminária, da tomada que vai instalada no poste, bem como a fiação dentro do mesmo que será interligada a rede secundária subterrânea.

Nota:

Caso haja necessidade em campo da alteração da instalação dos postes, está só poderá ser feita após autorização do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com a Norma NBR5410 , no tocante a instalação da rede elétrica subterrânea em baixa tensão para alimentar os referidos postes decorativos.

O padrão adotado para os condutores elétricos será:

- fase – cor preta;

- neutro – cor azul-claro;

- terra – cor verde ou brasileirinho.

O condutor fase a ser utilizado na tubulação subterrânea será de isolação 0,6/1,0kV, já o terra será de isolação 750V.

Toda fiação interna do poste, será de bitola #2,5mm², isolação 750V para ligação da luminária e para ligação da tomada que também é montada no referido poste, esta será de bitola #1,5mm² e isolação 750V.

Quanto a montagem dos padrões de medição, estes deverão obedecer a norma vigente da CPFL GED5788, quanto a sua montagem e relação de materiais necessários para a mesma.

Nota:

Todos os projetos referente aos padrões de medição em poste da CPFL, já se encontram aprovados junto a CPFL.

4.4 – Caixa de passagem

Estas serão de concreto, do tipo pré-moldada, e terão dois tipos(tamanhos):

- um tipo que será  instalada ao lado do poste decorativo;

- a outra de dimensão maior, será instalada ao lado do poste da CPFL onde será instalada a caixa de medição e também quando for usada na travessia entre um lado para outro da rua.

Estas terão tampas em chapa de ferro, sendo estas fixadas através de quatro buchas S8.

Nota:

As tampas deverão ficar rentes a piso do passeio público, não sendo permito nenhum desnível que possa a vir a contribuir com um tropeço e queda dos munícipes.

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela prefeitura municipal;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

sinalização do local;

retirada dos entulhos;

transporte dos materiais a serem utilizados, do deposito da prefeitura até ao local da obra;

todos equipamentos necessários para execução das obras;

aprovação da execução da instalação da medição da CPFL em poste da mesma, recolhimento da ART de Execução, bem como realizar o pedido de inspeção da obra. Para este item, a prefeitura fornecerá o número das atividades e nota de serviços gerados quando a aprovação dos projetos.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica