MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução das instalações elétricas das entradas de energia elétrica, instalações elétricas dos postes de iluminação pública no canteiro central da Avenida Felipe Elias Bucharles.

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

- GED-13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição (CPFL – revisão 27/07/2009);

- GED 5788 – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente.(CPFL)

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Tubulações Elétricas

Estas serão do tipo subterrânea, instaladas no meio do canteiro central, cuja a largura e profundidade da vale deverá ser 30x 60cm, respectivamente.

Para abertura da vala no asfalto, deverá ser feito corte com máquina corta piso.

Nota:

As tubulações de travessia, entre um lado para outro, esta deverá ser envelopado em concreto, deixando um rebaixo de aproximadamente 2 cm para a reposição asfáltica.

4.2 – Poste de Iluminação Pública

Estes serão instalados de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura, e por ser de ferro, estes serão aterrados junto ao condutor terra que será instalado em todo o percurso da tubulação elétrica.

Ficará a cargo da empresa a montagem dos postes, isto é, montagem e instalação da luminária, bem como a fiação dentro do mesmo que será interligada a rede secundária subterrânea.

Nota:

Caso haja necessidade em campo da alteração da instalação dos postes, está só poderá ser feita após autorização do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com a Norma NBR5410 , no tocante a instalação da rede elétrica subterrânea em baixa tensão para alimentar os referidos postes decorativos.

O padrão adotado para os condutores elétricos será:

- fase – cor preta;

- neutro – cor azul-claro;

- terra – cor verde ou brasileirinho.

O condutor fase a ser utilizado na tubulação subterrânea será de isolação 0,6/1,0kV, já o terra será de isolação 750V.

Toda fiação interna do poste, será de bitola #2,5mm², isolação 750V para ligação da luminária.

Quanto a montagem dos padrões de medição, estes deverão obedecer a norma vigente da CPFL GED5788, quanto a sua montagem e relação de materiais necessários para a mesma.

Nota:

Todos os projetos referente aos padrões de medição em poste da CPFL, já se encontram aprovados junto a CPFL.

4.4 – Caixa de passagem

Estas serão de concreto, do tipo pré-moldada e de mesmas dimensões.

Estas terão tampas em chapa de ferro, sendo estas fixadas através de quatro buchas S8.

Nota:

As tampas deverão ficar rentes a piso do passeio público, não sendo permito nenhum desnível que possa a vir a contribuir com um tropeço e queda dos munícipes.

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela prefeitura municipal;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

sinalização do local;

retirada dos entulhos;

transporte dos materiais a serem utilizados, do deposito da prefeitura até ao local da obra;

todos equipamentos necessários para execução das obras;

aprovação da execução da instalação da medição da CPFL em poste da mesma, recolhimento da ART de Execução, bem como realizar o pedido de inspeção da obra. Para este item, a prefeitura fornecerá o número das atividades e nota de serviços gerados quando a aprovação dos projetos.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica