MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução das reformas dos padrões de entrada e a instalações rede elétrica aérea da iluminação pública no canteiro central da Avenida Felipe Elias Bucharles

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- GED – 5788 (publicação 19/11/2018) – CPFL - Paulista – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente;

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

3 – Escopo das Instalações Elétricas

A nova alimentação dos postes de iluminação pública do canteiro central da referida avenida será aérea utilizando cabo de alumínio multiplexado tríplex bitola #10mm².

Para fixação do referido cabo nos postes haverá necessidade de instalação de uma(1) braquete tipo pesada de 1 polo, sendo esta fixada nos postes através de cinta em aço inoxidável  19mm e fecho em acho inoxidável (duas cintas por braquete).

A fixação do cabo de alumínio na braquete será através de alça pré-formada para cabo 10mm de alumínio.

A conexão entre os cabos de alimentação das luminárias e da rede mestra, será através de conector de perfuração P 10-95 D 1,5-10mm.

4 – Medição

Hoje no local há 05 medições, com lente em poste da CPFL-Paulista, sendo que apenas uma(1), encontra-se estado bom, as demais tem que ser substituídas, pois estão todas quebradas, sem condições de uso.

Haverá então a necessidade de substituir 04 medições, sendo que estas deverão obedecer a norma da CPFL - GED-5788(publicação 19/11/2018) da CPFL Paulista.

Notas:

- hoje as saídas das medições são subterrâneas;

- os novos padrões (4) e o que não será substituído, deverão ter sua saída aérea, uma vez que a alimentação dos postes serão aéreas;

- deverá ser respeitada a distribuição inicial de alimentação dos postes a partir das medições;

- o pedido para reforma das medições deverá ser feita pela empresa vencedora da licitação.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela firma licitante vencedora;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Sinalização do local;

- Todos os equipamentos necessários para execução da obra;

- Recolhimento da ART de Execução;

- Pedido de reforma das entradas junto a CPFL Paulista.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica