SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE BIRIGUI/SP

PROJETO BÁSICO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO - SESPAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP

Maio/2012

- Introdução:

Nos últimos cinco anos, alguns Conjuntos Habitacionais e Empreendimentos Imobiliários foram implantados na cidade de Birigui, aumentando a demanda por infraestrutura básica, notadamente a de abastecimento de água. Com isso, o abastecimento de água na cidade de Birigui, principalmente na região dos bairros Residencial Portal da Pérola I e II, que se situam na região nordeste, parte alta da cidade, é deficitário, não fornecendo água potável de maneira contínua.

A Prefeitura Municipal de Birigui, através da Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto – SEPAE vem tomando uma série de medidas para sanar esse problema, como a construção de um Reservatório Metálico apoiado com capacidade para 1.000 m3 de água. A perfuração de um Poço Tubular Profundo, no local onde o reservatório está sendo construído, vai reforçar o abastecimento de água na região, beneficiando diretamente cerca de 2.500 habitantes.

O Poço deverá ser perfurado na Rua José Vitor Pereira Giampietro, s/nº, no bairro Residencial Portal da Pérola II, Coordenadas UTM: N = 7650670 m /          E = 570706 m – Altitude: 420,00 m

Assim, na seqüência, serão descritos e definidos mais detalhadamente estes projetos.

- Plantas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Memorial de Cálculo e Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços a serem executados.

2.1. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas:

Meta I - Perfuração de Poço Tubular Profundo e Serviços Complementares.

I.1.	Perfuração de Poço Tubular Profundo

- Perfuração de Poço Tubular explorando água do aquífero Adamantina, com profundidade de 200,00 metros, vazão prevista de 15 m3/ hora.

Obs.: Vide Anexo I - Avaliação Hidrogeológica Preliminar; Anexo II - Projeto de    Poço Tubular Profundo e Especificações Técnicas Construtivas, Anexo III – Projeto Esquemático de Poço Tubular Profundo e Anexo IV – Planta de Localização.

I.2-	Serviços Complementares

- Execução dos Serviços de Interligação ao Reservatório Metálico com capacidade para 1.000 m3 que está sendo executado, Cavalete, Quadro de Comando, etc.

- Componentes:

a.1) Instalação de Tubo Edutor e Bomba Submersa

Serviços de Instalação de bomba submersa com 15 CV de potência, 14 estágios, e edutor com tubos, conexões, válvulas e acessórios, em ferro galvanizado com diâmetro de  2 ½”, com cabo alimentador PP de 3 x 35 mm2.

A profundidade prevista para a instalação da bomba é de 162 metros, devendo ser instalada à no mínimo 10,00 metros abaixo do nível dinâmico do Poço.

a.2)  Execução de cavalete,  2 ½”, composto de válvula de retenção, registro de gaveta, descarga, etc, e interligação com o reservatório existente.

a.6) Quadro de Comando

Quadro de Comando e Proteção, completo, com acionamento tipo Chave de Partida “Soft Starter” para motor de 15 CV, trifásico, com amperímetro, voltímetro, relê de nível, eletrodos e para-raios – Tensão 220 V.

2.2. Memorial de Cálculo do Dimensionamento do Bombeamento,       Armazenamento e Distribuição.

2.2.1. Bombeamento:

a.1) Tubo Edutor

Vazão do Poço : Q = 15 m3/h = 4,16 l/s = 0,004 m3/s

Velocidade : V = 1,4 m/s

Diâmetro do Tubo Edutor

D =(4 x Q)1/2	= (4 x 0,004) 1/2 = 0,060 m = 60,31 mm  - 	Adotado D = 2 ½”

( x V)1/2	    (  x 1,4) 1/2

a.2) Bomba Submersa

Vazão do Poço : Q = 15 m3/h

Altura Manométrica : Hg = 150,00 + 12,00 = 162,00 m

Hp = 174 x 0,0495 m/m = 8,62 m

AMT =162,00 + 8,62 = 170,62 m ~ 171,00 mca

Bomba Adotada : Vazão de 15 m3/h – AMT = 171 mca

Protótipo Comercial: Bomba Submersa “LEÃO“ – Modelo R20–14 c/ motor 710/015/x ou similar

Potência : 15 CV

N.o de Estágios : 14

2.4. Planilha Orçamentária

Vide Anexo V.

2.5. Cronograma Físico-Financeiro

Vide Anexo VI.

Birigui/SP, 25 de Maio de 2.012

.ENG.º  CIBELE  SHIZUE TIZURA DE ARAÚJO

Engenheira Civil – CREA/SP - 5060456565