ANEXO I - AVALIAÇÃO  HIDROGEOLÓGICA  PRELIMINAR

Município : ##### BIRIGUI / Residencial Portal da Pérola II

Geologia : A cidade de Birigui, localiza-se na região centro-oeste do Estado de São Paulo, em área de extenso domínio da Formação Adamantina ( Grupo Bauru ) que, na cota 420 m, tem espessura estimada em 100 m. Esta formação é constituída por bancos de arenitos de granulometria muito fino a médio, intercalados de bancos de siltitos e / ou argilitos. Subjacente a Formação Adamantina, ocorre a Formação Serra Geral (Grupo São Bento ), constituída por rochas vulcânicas toléiticas, de coloração cinza escura a negra.

Aqüífero (s) : A Formação Adamantina, que alterna bancos de arenitos com bancos de siltitos e/ou argilitos, constituí um aquífero multi-camadas, que fornece, em geral, baixos valores hidrodinâmicos. A perfuração de mais 100,00 metros em parte da Formação Serra Geral, visa o incremento de vazão. Espera-se as seguintes características: NE = 30 m; ND = 150 m; Q = 15 m3/h;

Possibilidade (s) de captação de água subterrânea : Um poço com 200 m de profundidade, perfurado conforme projeto em anexo, deverá fornecer vazão da ordem de 15 m3/h. Projeto de poço, croqui de localização e especificações técnicas necessárias encontram-se no Anexo II.

Parecer : É viável a perfuração de um poço tubular profundo para abastecimento público de água no bairro Residencial Portal da Pérola II – Birigui/SP.

ANEXO II - PROJETO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

| 1. DADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município : Birigui/SP | Bairro: Residencial Portal da Pérola II |  |
| Interessado : Prefeitura Municipal de Birigui | Tipo de poço : Tubular Profundo |  |
| Ponto de perfuração : Coordenadas UTM – N = 7650670 m E = 570706 m | Cota (m) : 420 |  |

2. ELEMENTOS  DE PROJETO  :  PREVISÃO

| PERFIL GEOLÓGICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de: (m) | a: (m) | Formação | Aqüífero Captado | Nível Estático (m) |  | Vazão (m3/h) | Rebaixamento (m) |
| 0 | 100 | Adamantina | Semi-confinado | 30 | 12 |  | 70 |
| 100 | 200 | Serra Geral | Fissural | 30 | 3 |  | 50 |

3. ESPECIFICAÇÕES :

| Capacidade do equipamento (m) : 300,00 |  |  |  |  | Profundidade a ser perfurada (m) : 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfuração : |  |  |  |  |  |  |
| de: (m) | a: (m) | Método de Perfuração | Diâm. (pol ) | Diâm. ( mm ) |  | Litologia |
| 0 | 15 | Rotativo | 20 | 508,00 |  | Solo Areno-Argiloso |
| 15 | 30 | Rotativo | 12 ¼ | 311,15 |  | Solo Areno-Argiloso |
| 30 | 100 | Rotativo | 12 ¼ | 311,15 |  | Arenito, Siltito |
| 100 | 200 | Rotativo | 6 | 152,00 |  | Basaltos |

TESTES  PRELIMINARES  DE  BOMBEAMENTO

| Profundidade do Poço ( m ) | Situação do Poço | Sistema de Bombeamento | Duração ( hora ) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| REVESTIMENTO - TUBOS LISOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de material | Tipo de união | Esp. ( pol. ) | Esp. ( mm ) | Diâm. ( pol. ) | Diâm. ( mm ) | Comprimento (m) |  |
| Aço Carbono | Solda | 3/16 | 4,76 | 14 | 355,60 | 15 |  |
| Geomecânico, PVC, Reforçado, Nervurado. | R/L | - | 11,50 | 6 | 174,00 | 70 |  |

REVESTIMENTO  - FILTROS

| Tipo de material | Tipo de união | % de Área Aberta | Diâm. ( pol. ) | Diâm. ( mm ) | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geomecânico, PVC, Reforça- do, Nervurado, Abert. 1,0 mm | R/L | 10 | 6 | 174,00 | 30 |

PRÉ - FILTRO

| Granulometria ( mm ) | Tipo | Volume ( m 3 ) | Método de Injeção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 a 3,0 | Jacareí | 10 | Contra -Fluxo |

DESENVOLVIMENTO

| Método | Tipo de equipamento | Produtos químicos | Duração ( horas ) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar Comprimido | Compressor | Defloculantes | 10 | - |
| Bombeamento | Bomba | Defloculantes | 10 | - |

TESTES  DE  BOMBEAMENTO

| Tipo de teste | Tipo de equipamento | Duração ( horas ) | Produtos químicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rebaixamento Vazão Máxima | Bomba | 18 | - |
| Recuperação | - | 03 | - |
| Vazão Escalonada | Bomba | 03 | - |

CIMENTAÇÃO

| Intervalo ( m ) | Espaço anular ( pol ) | Volume ( m 3 ) | Método de Injeção |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 a 15 | 3 | 2,0 | Com Tubos Auxiliares |

ACABAMENTO

Limpeza : conforme norma

Desinfecção : hipoclorito de cálcio

Laje de proteção sanitária : 2,0 x 2,0 x 0,15 m

Tampa : conforme norma

| CONDIÇÕES ESPECÍFICAS |  |
| --- | --- |
| 1 - A firma deverá indicar o nome do responsável técnico, devidamente habilitado perante ao CREA e que deverá executar e/ou acompanhar as seguintes etapas: perfuração, cimentação do tubo de boca, dimensionamento e colocação da coluna de revestimento, injeção do pré-filtro, execução e interpretação do desenvolvimento e teste final de bombeamento; 2 – O equipamento de perfuração deverá ter capacidade para perfuração de, no mínimo, até 300,00 metros; 3 - A lama de perfuração deverá ser a base de substâncias cujo produto não contenha partículas solidas em suspensão; na perfuração e para alargamento da zona produtora deverão ser utilizados desareadores no recondicionamento do fluído; 4 - Os tanques de lama deverão ter no mínimo 40% do volume total do poço, e deverão ser metálicos ou revestidos com tijolos e argamassa ( inclusive as canaletas ); 5 - Os equipamentos de bombeamento para desenvolvimento e testes deverão estar no canteiro de obras, antes da descida do revestimento de produção; 6 - A firma deverá manter no canteiro de obras equipamentos para medir as seguintes propriedades da lama: pH, peso e viscosidade; na perfuração e/ou alargamento da zona produtora o fluído deverá ser à base de polímero orgânico, com controle de filtrado e reboco; 7 - As amostras serão colhidas de 2 em 2 metros, e dispostas no canteiro em caixas com visualização contínua. Após a descrição serão acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados; 8 - No canteiro, deverá ser afixada placa com a identificação; da obra, da empresa e do responsável técnico; 9 - A presença da fiscalização não exime a empresa da responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos. |  |
| O POÇO DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A “ NORMA DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DA ABNT “ |  |

Birigui, 25 de Maio de 2.012

ENG.º  CIBELE SHIZUE TIZURA DE ARAÚJO

Engenheira Civil – CREA/SP - 5060456565