MEMORIAL DESCRITIVO

Obra : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE JARDIM

Área a Construir:  127,99m²

Área a Reformar:  923,27m²

Área Existente:  923,27m²

Área Total (construir e reformar):  1.051,26m²

Local: Avenida Cidade Jardim

Bairro : Cidade Jardim

Município : Birigui-SP

Serviços Preliminares:

Deverá ser previsto no Canteiro de Obras, barracos para guarda de Materiais e Equipamentos e demais dependências que a Empreiteira achar necessário para o bom desempenho da obra. Deverá ser executada uma ligação provisória na energia existente da obra, bem com as ligações de água e esgoto para uso interno da obra. Todos os Projetos Complementares necessários para execução da mesma serão de responsabilidade da Firma Licitante vencedora, com aprovação antecipada da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui, não se permitindo a execução de nenhum serviço, sem o visto deste Departamento.

Deverá ser previsto “Tapume” de fechamento do terreno para que fique a obra isolada de pessoas não pertencentes ao quadro de funcionários da empresa e ou da fiscalização, evitando-se assim riscos desnecessários.

Deverão ser feitas as demolições e remoções, de acordo com a planilha orçamentária e o projeto arquitetônico.

Infraestrutura:

Movimento de terras:

Após a conclusão dos Projetos Complementares e de acordo com cotas do Projeto Complementar Estrutural, deverão ser executados os patamares definidos, cortes e aterros internos a Obra, bem como se necessário for aterro com materiais de empréstimo, será de responsabilidade da empreiteira. Nos aterros a compactação deverá ser de acordo com as Normas da ABNT, bem como a qualidade do material deverá ser apropriada para o fim a que se destina. Nos cortes se forem detectados materiais de má qualidade, os mesmos deverão ser retirados e substituídos por material de 1ª categoria e ser devidamente lançados e compactados com equipamentos apropriados.

Fundações:

As fundações deverão ser executadas de acordo com Projeto Complementar Estrutural, não cabendo a mesma pleitear nenhuma diferença em relação aos valores de orçamento. A Fundação prevista em Orçamento foi de estacas Moldadas In-Loco ø 25 cm,  parcialmente armadas, Aço Ca- 50 A, o Concreto foi Fck- 20 Mpa, com Slump 5 cm (± 1 cm), com blocos  de transmissão e Vigas Baldrames, executadas com forma de tábuas de Pinho (ou similar) de boa qualidade, devendo as mesmas estarem alinhadas e niveladas de acordo com as cotas de Nível de Projeto a ser definido. Sobre as Vigas Baldrames foi previsto alvenaria de Embasamento com tijolos comuns, na altura mínima de 30 cm, devidamente revestida e impermeabilizada com produto de comprovada qualidade. Deverá ser efetuado um reaterro Interno apiloado, após a execução da impermeabilização da alvenaria de embasamento. Poderá ser apresentado Projeto alternativo desde que não seja pleiteado diferenças a maior sobre os valores orçados.

Estrutura de Concreto:

Toda estrutura deverá ser executada em Concreto-Armado sendo com Formas de Madeirite resinado espessura mínima de 12mm, devidamente travadas e escoradas para que se permita um perfeito acabamento das peças estruturais.  A parte das Vigas, Vigas secas, Pilares, e oitões (de acordo com Proj. Arquitetônico) e de toda parte estrutural que ficar a vista, deverá ser em concreto aparente. O Concreto a ser utilizado será determinado pelo Projeto Estrutural Complementar, mas respeitando uma resistência mínima de 20 Mpa, o aço a ser utilizado será o Aço CA- 50, e ambos deverão ser utilizados dentro das Normas Técnicas da ABNT. Nos Locais indicados em Planta de Arquitetura (Beiral) deverá ser executado Lajes de Forro Tipo B-11, devidamente instalada com sua ferragem Negativa. A Mesma deverá ser escorada através de pontaletes, de Madeira 8x8 cm devidamente travados. O Concreto deverá ser corretamente adensado de modo a não apresentarem falhas de concretagem. O Uso de aditivos somente poderá ser aplicado se houver a concordância da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Birigui. Sobre e sob os vãos de Caixilhos, Portas e elementos vazados deverão ser executados Vergas, contra vergas e ou canaletas armadas, evitando-se assim fissuras futuras. Toda estrutura deverá ser travada, alinhada e prumada antes da sua concretagem.

Alvenaria de Fechamento:

Toda alvenaria deverá ser em blocos cerâmicos de 8 Furos com dimensões mínimas de 12 x 19 x 19 cm ou blocos cerâmicos 12 x 14 x 23,5 cm com 6 furos e assentados com massa de cimento, cal e areia no traço apropriado.  Deverão seguir conforme Projeto de Arquitetura, a colocação de divisória de granito cinza andorinha no banheiro.

A alvenaria de embasamento deverá ser de tijolo maciço.

Esquadrias:

Ferro:

As esquadrias de ferro serão do tipo basculante quadriculado de boa qualidade, em perfis laminados e ou chapas dobradas com espessura necessária para uma boa resistência e aprovados pela fiscalização da PMB. Todos os caixilhos deverão receber tratamento antiferruginoso em duas demãos após lixamento e emassamento para correção das imperfeições da solda. As ferragens deverão ser Internas e Externas do tipo Cilindro de boa qualidade. Os portões e portas de metálicas deverão ser fechados com trincos e porta cadeados, nas dimensões previstas em Projeto Arquitetônico.

Madeira e Outros:

A porta do sanitário será em madeira própria para pintura. As ferragens deverão ser tipo tranqueta de boa qualidade. No sanitário deverá ser instalado conjunto de barras de apoio e segurança.

As portas dos demais ambientes, serão em madeira encabeçada de boa qualidade para receber pintura esmalte com emassamento a óleo, completas com fechadura.

Cobertura:

Deverá ser executado Projeto Complementar Estrutural de estrutura metálica para cobertura de telhas metálicas trapezoidais, seguindo o padrão já existente e Projeto de Arquitetura.

As calhas, Contra Rufos e Rufos Pingadeira a serem utilizados deverão ser em Chapas Galv. # 24 com dimensões a serem definidas em Projeto de Esgotamento de Águas Pluviais a ser apresentado pela empreiteira e aprovado pela Fiscalização da PMB. Deverão ser dimensionadas as descidas de Águas Pluviais do Telhado, não devendo ser menor de 1 de 100 mm para cada 70 m² (setenta) metros quadrados de Telhado. As mesmas deverão ser de PVC no mínimo de 100 mm embutidas e as aparentes deverão ser em PVC Série R, todas descarregando em Caixas de captação de Águas Pluviais com grelhas em ferro Chato devidamente tratado contra corrosão.

Revestimentos:

Paredes e Tetos:

Nos locais indicados em Projeto de Arquitetura e citados anteriormente (Beiral) serão aplicados Chapisco no traço 1:3 e posteriormente reboco, para receber pintura de acordo com Projeto Arquitetônico e Planilha Orçamentária.

Nos locais indicados em Projeto, serão aplicados Chapisco no traço 1:3 e Massa de Cimento e Areia, para posterior aplicação de Azulejos Brancos 20x20 cm de Boa qualidade com PEI-5. Deverão ser instaladas Cantoneiras de alumínio tipo sextavadas até a altura do azulejo ou em qualquer quina viva com este acabamento. O mesmo deverá ser rejuntado com cimento branco e ou na cor a ser definida pelo Arquiteto da Obra.

Deverá ser instalado forro de PVC com seus respectivos acabamentos e estrutura auxiliar de fixação em todas as dependências previstas em Projeto Arquitetônico.

Pisos:

Em todos os locais indicados no projeto serão executados pisos devidamente compactados e nivelados. Deverá ser feito um lastro de concreto 6 cm e uma massa de regularização nos locais onde serão assentados pisos cerâmicos PEI-5. A cor do piso cerâmico deverá ser aprovada pela fiscalização. Nos locais onde será feita a reforma e for necessário, segundo Planta de Arquitetura, será executado rodapé de granilite, conforme existente. Nos locais de encontro de pisos diferentes deverá ser previstas Soleiras de Granito cinza Andorinha na espessura das paredes.

Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Louças e Metais:

Deverá ser executado Projeto Complementar Hidrossanitário e das Instalações Especiais.

Deverão ser instalados, nas salas indicadas em planta, lavatórios de louça branca e quantidades necessárias e de acordo com a planilha orçamentária.

A rede de Água Fria deverá obedecer as Normas da ABNT e da Concessionária Local, devendo ser em pvc marrom de boa qualidade, registros brutos e cromados, torneiras de lavagem, lavatórios e vasos de louça, conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira e aprovado pelo Depto. de Obras da PMB.  No final da obra deverá ser efetuada a ligação definitiva com a rede de água fria já existente.

Sistema de Ar Comprimido e Oxigênio

Deverão ser executadas as tubulações básicas (cobre classe A) para fornecimento de Ar e Oxigênio nos ambientes necessários.

Rede de Esgoto e Águas Servidas:

A rede de esgoto e águas servidas deverá ser em pvc branco de boa qualidade, com dimensões apropriadas para cada setor e utilização. Também deverão obedecer as normas da ABNT e da concessionária local. As louças deverão ser de boa qualidade, bem como os metais e acessórios. Deverão ser previstas caixas de inspeção e caixas de inspeção sifonadas para eventuais manutenções. A mesma deverá ser ligada a rede Municipal para a entrega definitiva. A tubulação de drenagem de ar condicionado (split) foi considerada na planilha orçamentária, pois futuramente será feita a instalação dos aparelhos.

Instalações Elétricas, Telecomunicações e Informática:

Deverá ser executado Projeto Complementar Elétrico, Telecomunicações e Informática.

Para a execução do projeto deverá ser considerado a futura instalação de equipamentos de ar condicionado (split) em todas as salas.

As instalações elétricas, deverão ser executadas rigorosamente, de acordo com as normas técnicas, obedecendo os pontos existentes no projeto complementar e suas eventuais correções que por ventura apareçam nas obras, sendo executadas com  materiais de 1ª qualidade e atenderem à nova Norma Técnica pertinente ao assunto.

Pintura:

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte sintético em duas demãos após aplicação de pintura antiferruginoso (manuseio das peças). As esquadrias de madeira também receberão pintura esmalte em duas demãos.

Nas paredes internas novas será aplicada 2 demãos de massa acrílica, após lixamento 2 demãos de Esmalte (barrado) e 2 demãos de Látex Acrílico acima do barrado até o teto.

A Pintura Externa (paredes novas) será feita com selador acrílico e depois com 2  demãos de látex acrílico, incluindo o beiral.

Obs.: As cores serão definidas pela Secretaria de Obras.

Vidros:

Os vidros serão do tipo pontilhado esp.- 4 mm assentados com 2 demãos de massa em todos os caixilhos.

Verificação Final e Limpeza:

Após o término dos serviços serão efetuados testes na parte Hidráulica,  Instalações Elétricas, Telefonia e Informática, corrigindo os prováveis problemas e só assim será executada uma limpeza geral para entrega da obra.

Birigui – SP, 12  de Setembro de  2012 .

- PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI

- WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI

- SECRETÁRIO DE SAÚDE

- ROQUE HAROLDO BONFIM

- AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

- ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR

CREA-SP: 0600880172