MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução da instalação elétrica da entrada de energia elétrica, instalações elétricas da iluminação pública da Praça das Paineiras.

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão;

- GED-13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição (CPFL – revisão 19/01/2016);

- GED 5788 – Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente.(CPFL)

3 – Elemento Gráfico

Projeto Elétrico

4 – Escopo das Instalações

4.1 – Tubulações Elétricas

Estas serão do tipo subterrânea, cuja a largura e profundidade da vale deverá ser 30x 80cm, dentro da praça e na via pública de 20x60cm.

Para abertura da vala na via pública, está deverá ser feito corte com máquina corta piso.

Nota:

As tubulações serão envelopadas em concreto.

4.2 – Poste

Estes serão instalados de acordo com o projeto fornecido por esta prefeitura.

Os postes são de concreto circular 12m/200daN.

Ficará a cargo da empresa a montagem do poste, isto é, montagem e instalação da luminária tipo trevo de quatro pétalas, bem como a fiação dentro do mesmo que será interligada a rede secundária subterrânea.

Nota:

Caso haja necessidade em campo da alteração da instalação dos postes, está só poderá ser feita após autorização do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra.

4.3 – Instalação Elétrica

Esta deverá ser executada de acordo com a Norma NBR5410 , no tocante a instalação da rede elétrica subterrânea em baixa tensão para alimentar os referidos postes.

O padrão adotado para os condutores elétricos será:

- fase – cor preta;

- neutro – cor azul-claro;

- terra – cor verde ou brasileirinho.

O condutor fase a ser utilizado na tubulação subterrânea será de isolação 0,6/1,0kV, já o terra será de isolação 750V.

Toda fiação interna do poste, será de bitola #2,5mm², isolação 750V para ligação da luminária.

Quanto a montagem do padrão de medição, este deverá obedecer a norma vigente da CPFL GED5788, quanto a sua montagem e relação de materiais necessários para a mesma.

Nota:

O projeto referente ao padrão de medição em poste da CPFL, já se encontra aprovado junto a CPFL.

4.4 – Caixa de passagem

Estas serão de concreto, do tipo pré-moldada, e serão utilizadas quatro(4) elementos em cada caixa de passagem.

Estas terão tampas em chapa de ferro, sendo estas fixadas através de quatro buchas S8.

Nota:

As tampas deverão ficar rentes a piso do passeio público, não sendo permito nenhum desnível que possa a vir a contribuir com um tropeço e queda dos munícipes.

5 – Especificações Técnicas

Faz parte integrante dessa especificação desenho de projeto.

As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas no referido projeto.

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela prefeitura municipal;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Sinalização do local;

- Retirada dos entulhos;

- Transporte dos materiais a serem utilizados, do deposito da prefeitura até ao local da obra;

- Todos os equipamentos necessários para execução das obras;

- Aprovação da execução da instalação da medição da CPFL em poste da mesma, recolhimento da ART de Execução, bem como realizar o pedido de inspeção da obra. Para este item, a prefeitura fornecerá o número da atividade e nota de serviço gerada quando a aprovação do projeto.

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica