MEMORIAL   DESCRITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .

Local: Rua Aldo Cinquini, s/n – UBS COLINAS.

Área à Construir:  435,97 m².

Bairro: COLINAS RESIDENCIAL PARQUE II.

Município: BIRIGUI – SP.

Estrutura de Concreto:

O concreto a ser utilizado será o Fck 25 MPa, o aço CA- 50 A/B, e ambos deverão ser utilizados dentro das Normas Técnicas da ABNT.

Nos locais indicados em projeto, como marquises, deverão ser executadas lajes de forro Tipo B-11, SC=100 kgf/m2, com capeamento mínimo de 4 cm, devidamente instalada com sua ferragem Negativa, a mesma deverá ser escorada através de pontaletes de madeira 8x8 cm devidamente travados.

Estrutura Metálica de Cobertura:

Deverá ser em perfis aço dobrado em ou laminado em tesouras, pré pintadas em zarcão e pintadas com esmalte sintético em 2 demãos, na cor a ser definida pela fiscalização da P. M. Birigui, coberta com telhas de aço zincado ou alumínio 0,50 mm , tipo trapezoidal com inclinação mínima de 12 % , ou conforme indicação em projeto , devidamente fixadas com parafusos e vedações apropriadas.

As calhas, contrarrufos e rufos pingadeira a serem utilizados deverão ser em chapas galv. # 24 com dimensões a serem definidas em projeto de estrutura metálica a ser apresentado pela empreiteira, e aprovado pela fiscalização da P.M.B.

Deverão ser dimensionadas as descidas de águas pluviais para os telhados, não devendo ser menor de 1 un. de 100 mm para cada 70 m2 (setenta metros quadrados) de telhado, as mesmas deverão ser de Pvc as embutidas e as aparentes deverão ser em Pvc Série R, todas descarregando em caixas de captação de Águas Pluviais com grelhas em ferro chato devidamente tratado contra corrosão.

Esquadrias:

Deve ser colocado peitoril de granito cinza andorinha com a devida inclinação para que a água escoe para fora, a largura do peitoril (pingadeira) deve ter a dimensão ideal, para que a água não escorra pela parede.

Ferro:

As esquadrias de ferro serão do tipo basculante, quadriculado, de boa qualidade, em perfis laminados e ou chapas dobradas com espessura necessária para uma boa resistência e aprovados pela fiscalização da PMB.

Todos os caixilhos deverão receber tratamento antiferruginoso em duas demãos após lixamento e emassamento para correção das imperfeições da solda.

As ferragens deverão ser do tipo cilindro de boa qualidade.

Os portões e portas de chapa deverão ser fechados, com trincos e porta cadeados, nas dimensões previstas em Projeto Arquitetônico.

Madeira e Outros:

As portas de abrir de 0,70, 0,80 e 0,90 por 2,10,feitas de alumínio tipo veneziana.

Nos sanitários para deficientes serão instaladas conjunto de barras de apoio e segurança.

Serão assentados cantoneiras de alumínio 1” x 1” para proteção das quinas das paredes.

Revestimentos:

Paredes e Tetos:

Nas paredes e tetos serão aplicados chapisco no traço 1:3 e posteriormente emboço (massa mista) no traço 1:4,5, para receber pintura látex e aplicação de azulejos branco 20x20 cm de 1ª qualidade com PEI-5, até a altura de 2,10 m, assentados junta a prumo com argamassa de cimento colante.

Deverão ser instaladas Cantoneiras de alumínio tipo sextavadas até a altura do azulejo ou em qualquer quina viva com este acabamento.

O mesmo deverá ser rejuntado com cimento branco ou na cor a ser definida pela fiscalização da P. M. Birigui.

(FDE 10.01.083)

ITEM 1.2.4 e 2.2.4 Estrutura metálica tubular 20x20 galv. E=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc

Será executada uma estrutura metálica em aço tubular 20x20 galv. E=0,95mm em malha de 1,20 x 0,40 m para sustentação e fixação do forro pvc.

(FDE 10.01.082)

ITEM 1.2.5 e 2.2.5 Execução de forro de PVC, réguas de 10 cm, espessura 8 mm

Será executado um novo forro PVC com réguas de 20 cm por 10 mm de largura fixados em estrutura metálica tubular em aço 20x20 galv. E=0,95mm malha de 1,20 x 0,40 m.

O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.

Deverá o forro, apresentar 10 cm de largura, ou medida aproximada.

Os forros serão de PVC Rígido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de alto peso molecular.

O forro de PVC não ficará em contato com fontes de calor superiores a 50°C.  Serão evitadas luminárias com lâmpadas incandescentes junto ao forro de PVC, e empregadas sempre luminárias de luz fria.

O armazenamento das placas será feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serão empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações.  Recomendamos o uso de papelão ondulado, lona ou outro material adequado como proteção provisória.

As placas serão manuseadas com o máximo de cuidado possível, pois trata-se de material de acabamento sensível.  As mãos que as manusearão estarão sempre limpas.  Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das mãos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rígido serão cortadas com lâminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava não acentuada.

O comprimento das chapas de forro de PVC será cerca de 5 mm menor do que o vão a ser forrado, em todas as extremidades junto às paredes ou às junções, para permitir a livre dilatação do material.

Forro será de placas de PVC rígido de paredes duplas.

Deverá ser instalado acabamento (rodaforro) PVC modelo moldura em todo o perímetro do forro PVC.

Pisos:

Nos locais com acesso para veículos o lastro de concreto Fck 20 MPa terá uma espessura de 10 cm com tela de aço soldada tipo Q-92 (4.2 mm c/ 15 cm).

No passeio, lastro de concreto Fck 20 MPa de 5cm de espessura, desempenado, devendo o mesmo ser executado as dilatações evitando-se assim trincas indesejáveis.

Instalações Elétricas, Telecomunicações e Informática:

A entrada de energia será em média tensão, classe 15kV, de acordo com as normas vigentes da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL.

Deverá haver um quadro de distribuição geral, deste sairão os alimentadores dos quadros de distribuição de força e luz das unidades.

Os cabos deverão ser do tipo extra flexível isolação de 0,6/1,0kV.

Os quadros de distribuição interna de força e luz deverão ter barramento de cobre, ter barramento separados de neutro e terra, padrão Norma DIN.

Os cabos dos circuitos deverão ser do tipo extra flexível, isolação 750V, sendo que os circuitos deverão obedecer o seguinte padrão de cor:

- fase – 	preta

- neutro – 	azul-claro

- terra – 	verde-amarelo

- retorno – 	vermelho

Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T.

O circuito das tomadas da cozinha deverá ter proteção através de DR.

Cada circuito não poderá ter uma potência superior que 1200VA, sendo que a bitola mínima de cada circuito deverá ser de 2,5 mm².

Os circuitos de tomadas deverão ser independentes dos circuitos de iluminação.

Cada circuito deverá ter ser próprio condutor neutro e terra, sendo estes nas mesmas bitolas da fase de seu respectivo circuito.

Deverá ser previsto instalação de ar condicionado do tipo Split em 12 pontos.

Deverão ser previstos ventiladores de teto, em 10 ambientes definidos pela PMB.

Os eletrodutos flexível de PVC deverão ter parede lisa e de no mínimo de 3mm de espessura, o diâmetro mínimo a ser utilizado deverá ser de ø ¾”, sendo que estes deverão estar a uma profundidade mínima de 60cm e envelopado em concreto de no mínimo 5cm – fck 15 MPa.

Deverá ser previsto pontos de lógicas nos setores administrativos além das salas de Consultórios, este sistema deverá ser interligado entre si.

Prever também no projeto a interligação desta Unidade de Saúde com a Rede Municipal de Saúde através de Internet.

O cabo de rede deverá ser passado pela firma licitante vencedora, bem como a clipagem dos pontos, deverão ser usados terminais RJ 45.

Para os pontos de telefone deverão ser utilizados terminais RJ 11.

Nota – o projeto de lógica deverá ser apresentado para aprovação junto ao departamento de informática da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde.

Pintura:

Toda estrutura metálica deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, após aplicação de pintura antiferruginosa em duas demãos.

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte sintético em duas demãos após aplicação de pintura antiferruginosa.

As paredes internas receberão látex acrílico sobre duas demãos de massa corrida, e as paredes externas em textura sobre selador acrílico, nas cores a serem definidas pela fiscalização da P. M. Birigui.

Vidros:

Os vidros serão do tipo liso comum, espessura 4 mm assentados com 2 demãos de massa em todos os caixilhos.

As portas existentes no Projeto Arquitetônico deverão ser de Vidro Temperado Pontilhado espessura 10 mm de abrir e de correr, conforme planilha de orçamento.

Serviços Complementares:

Será executado balcão de atendimento em alvenaria revestido de azulejos decorados ou pastilhas com guichês de granito.

Será executado ajardinamento com arbustos diversos e plantio de grama tipo esmeralda onde necessário.

Verificação Final e Limpeza:

lajotas de concreto decoradas 30x30x2,5 cm no passeio publico, inclusive preparação do solo, estacionamento externo em concreto Fck 25 MPa com 15 cm de espessura, conforme planilha orçamentária.

Após o término dos serviços serão efetuados testes na parte hidráulica, elétrica, telefonia e informática, corrigindo os prováveis problemas e só assim será executada uma limpeza geral para entrega da Obra.

Birigui – SP, 03 de Novembro de 2014

___________________________

Arq. Sergio Carlos Ballassoni

Diretor Planej. Proj. e Urb.

CAU: A24536-4

___________________________

Eng. Civil Mauricio Pereira

Diretor Dept. Obras e Projetos

CREA: 060.143.153-7

___________________________

Eng. Alexandre Jose Sabino Lasila

Secretário Adjunto de Obras

___________________________

Eng. Rubens Franco da Silveira

Secretário de Obras